## Condizioni standard
www.danfoss.com
Coolselector®2 | Versione 5.6.13 ¦ 133 | Coolselector@Danfoss.com
Polinominali alle condizioni standard
Nota: i coefficienti polinominali e le condizioni (surriscaldamento, RGT e sottoraffreddamento) sono in unità SI
Dati prestazionali del compressore secondo EN12900/ARI540
Te Temperatura di evaporazione [°C]
Tc Temperatura di condensazione [°C]
Polinominale in funzione di Te e Tc:
Y = C0 + C1*Te + C2*Tc + C3*Te^2 + C4*Te*Tc + C5*Tc^2 + C6*Te^3 + C7*Tc*Te^2 + C8*Te*Tc^2 + C9*Tc^3
[8 empty] | Q [W] | [9 empty] | P [W] | [9 empty] | I [A] | [9 empty] | T_disc [°C]
Compressor | Refrigerant | Speed [rpm] | Frequency [Hz] | Superheat [K] | RGT [°C] | Subcooling [K] | Poly. version | C0 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C0 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C0 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C0 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9
KS1NV0410NDCC | R1234ze(E) | 1200 | 20 | 10 |  | 0 |  | 70366.2463 | 3758.5456 | 469.5956 | 69.4612 | -17.2793 | -18.1172 | 0.43275 | -0.44585 | -0.096386 | 0.073737 | 10689.6342 | 680.5635 | -181.7789 | 20.3688 | -30.2737 | 12.6878 | 0.1978 | -0.49614 | 0.39659 | -0.092853 | 28.5388 | 0.93677 | -0.29778 | 0.027318 | -0.041833 | 0.017509 | 0.00025951 | -0.00065996 | 0.00054432 | -0.00012539 | 27.7797 | 0.53886 | 0.39967 | 0.038246 | -0.039464 | 0.013085 | 6.7951e-05 | -0.00041497 | 0.00028551 | -6.4897e-05
KS1NV0410NDCC | R1234ze(E) | 1800 | 30 | 10 |  | 0 |  | 105824.4195 | 5652.51 | 706.229 | 104.4633 | -25.9865 | -27.2466 | 0.65081 | -0.67052 | -0.14496 | 0.11089 | 15886.8834 | 1011.4502 | -270.159 | 30.2719 | -44.9927 | 18.8566 | 0.29397 | -0.73735 | 0.58941 | -0.138 | 36.3176 | 1.4734 | -0.4986 | 0.042509 | -0.065898 | 0.027566 | 0.00040004 | -0.0010234 | 0.00085509 | -0.00019568 | 27.5856 | 0.54318 | 0.39629 | 0.037819 | -0.039098 | 0.012993 | 6.6915e-05 | -0.00041074 | 0.00028307 | -6.4244e-05
KS1NV0410NDCC | R1234ze(E) | 2400 | 40 | 10 |  | 0 |  | 141087.9419 | 7536.0772 | 941.5634 | 139.2732 | -34.6459 | -36.3258 | 0.86768 | -0.89395 | -0.19326 | 0.14785 | 20985.7541 | 1336.0736 | -356.8661 | 39.9877 | -59.433 | 24.9085 | 0.38832 | -0.97401 | 0.77858 | -0.18229 | 44.5126 | 2.0514 | -0.73125 | 0.058626 | -0.091877 | 0.038415 | 0.00054703 | -0.001407 | 0.0011893 | -0.00027056 | 27.4356 | 0.54651 | 0.39368 | 0.037489 | -0.038815 | 0.012922 | 6.6122e-05 | -0.00040747 | 0.00028118 | -6.3737e-05
KS1NV0410NDCC | R1234ze(E) | 3000 | 50 | 10 |  | 0 |  | 176314.0857 | 9417.648 | 1176.6483 | 174.0463 | -43.2961 | -45.3955 | 1.0843 | -1.1171 | -0.24151 | 0.18476 | 26108.9583 | 1662.2462 | -443.987 | 49.7498 | -73.9422 | 30.9894 | 0.48312 | -1.2118 | 0.96865 | -0.22679 | 53.3088 | 2.6836 | -1.0005 | 0.076031 | -0.12034 | 0.050295 | 0.00070384 | -0.0018194 | 0.0015544 | -0.00035172 | 27.364 | 0.5481 | 0.39243 | 0.037332 | -0.038679 | 0.012888 | 6.5746e-05 | -0.00040591 | 0.00028028 | -6.3493e-05
KS1NV0410NDCC | R1234ze(E) | 3600 | 60 | 10 |  | 0 |  | 209896.9822 | 11211.4462 | 1400.7669 | 207.1972 | -51.5428 | -54.0421 | 1.2909 | -1.3299 | -0.28751 | 0.21995 | 32516.3056 | 2070.1747 | -552.9449 | 61.9588 | -92.0883 | 38.5945 | 0.60169 | -1.5092 | 1.2064 | -0.28244 | 65.1026 | 3.5469 | -1.3875 | 0.099506 | -0.15928 | 0.066535 | 0.00091279 | -0.0023733 | 0.0020523 | -0.00046156 | 28.1051 | 0.53162 | 0.40534 | 0.038961 | -0.040078 | 0.013238 | 6.9713e-05 | -0.00042209 | 0.00028958 | -6.5981e-05
KS1NV0410NDCC | R1234ze(E) | 4200 | 70 | 10 |  | 0 |  | 242875.4741 | 12972.9608 | 1620.8519 | 239.7516 | -59.6411 | -62.533 | 1.4937 | -1.5389 | -0.33268 | 0.25451 | 39351.7353 | 2505.3574 | -669.1825 | 74.9835 | -111.4466 | 46.7076 | 0.72817 | -1.8264 | 1.46 | -0.34182 | 78.6558 | 4.5567 | -1.8617 | 0.12664 | -0.2049 | 0.085554 | 0.0011514 | -0.0030109 | 0.002634 | -0.00058895 | 28.8751 | 0.51447 | 0.4188 | 0.040653 | -0.041528 | 0.0136 | 7.4004e-05 | -0.00043903 | 0.00029915 | -6.8504e-05

## Condizioni selezionate
www.danfoss.com
Coolselector®2 | Versione 5.6.13 ¦ 133 | Coolselector@Danfoss.com
Polinominali alla condizione selezionata
Nota: i coefficienti polinominali e le condizioni (surriscaldamento, RGT e sottoraffreddamento) sono nell'unità di misura selezionata
Dati prestazionali del compressore secondo EN12900/ARI540
Te Temperatura di evaporazione [°C]
Tc Temperatura di condensazione [°C]
Polinominale in funzione di Te e Tc:
Y = C0 + C1*Te + C2*Tc + C3*Te^2 + C4*Te*Tc + C5*Tc^2 + C6*Te^3 + C7*Tc*Te^2 + C8*Te*Tc^2 + C9*Tc^3
[8 empty] | Q [kW] | [9 empty] | P [kW] | [9 empty] | I [A] | [9 empty] | M [kg/h] | [9 empty] | T_disc [°C]
Compressor | Refrigerant | Speed [rpm] | Frequency [Hz] | Superheat [K] | RGT [°C] | Subcooling [K] | Poly. version | C0 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C0 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C0 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C0 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C0 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9
KS1NV0410NDCC | R1234ze(E) | 1200 | 20 | 10 |  | 0 |  | 70.3662 | 3.7585 | 0.4696 | 0.069461 | -0.017279 | -0.018117 | 0.00043275 | -0.00044585 | -9.6386e-05 | 7.3737e-05 | 10.6896 | 0.68056 | -0.18178 | 0.020369 | -0.030274 | 0.012688 | 0.0001978 | -0.00049614 | 0.00039659 | -9.2853e-05 | 28.5388 | 0.93677 | -0.29778 | 0.027318 | -0.041833 | 0.017509 | 0.00025951 | -0.00065996 | 0.00054432 | -0.00012539 | 1319.8017 | 70.4999 | 17.6963 | 0.95143 | -0.17994 | -0.20723 | 0.0075128 | 0.00059775 | 0.0023116 | -4.4859e-06 | 27.7797 | 0.53886 | 0.39967 | 0.038246 | -0.039464 | 0.013085 | 6.7951e-05 | -0.00041497 | 0.00028551 | -6.4897e-05
KS1NV0410NDCC | R1234ze(E) | 1800 | 30 | 10 |  | 0 |  | 105.8244 | 5.6525 | 0.70623 | 0.10446 | -0.025987 | -0.027247 | 0.00065081 | -0.00067052 | -0.00014496 | 0.00011089 | 15.8869 | 1.0115 | -0.27016 | 0.030272 | -0.044993 | 0.018857 | 0.00029397 | -0.00073735 | 0.00058941 | -0.000138 | 36.3176 | 1.4734 | -0.4986 | 0.042509 | -0.065898 | 0.027566 | 0.00040004 | -0.0010234 | 0.00085509 | -0.00019568 | 1984.8614 | 106.0254 | 26.6136 | 1.4309 | -0.27061 | -0.31166 | 0.011299 | 0.00089895 | 0.0034765 | -6.7464e-06 | 27.5856 | 0.54318 | 0.39629 | 0.037819 | -0.039098 | 0.012993 | 6.6915e-05 | -0.00041074 | 0.00028307 | -6.4244e-05
KS1NV0410NDCC | R1234ze(E) | 2400 | 40 | 10 |  | 0 |  | 141.0879 | 7.5361 | 0.94156 | 0.13927 | -0.034646 | -0.036326 | 0.00086768 | -0.00089395 | -0.00019326 | 0.00014785 | 20.9858 | 1.3361 | -0.35687 | 0.039988 | -0.059433 | 0.024909 | 0.00038832 | -0.00097401 | 0.00077858 | -0.00018229 | 44.5126 | 2.0514 | -0.73125 | 0.058626 | -0.091877 | 0.038415 | 0.00054703 | -0.001407 | 0.0011893 | -0.00027056 | 2646.2703 | 141.3559 | 35.482 | 1.9077 | -0.36079 | -0.41552 | 0.015063 | 0.0011985 | 0.0046349 | -8.9944e-06 | 27.4356 | 0.54651 | 0.39368 | 0.037489 | -0.038815 | 0.012922 | 6.6122e-05 | -0.00040747 | 0.00028118 | -6.3737e-05
KS1NV0410NDCC | R1234ze(E) | 3000 | 50 | 10 |  | 0 |  | 176.3141 | 9.4176 | 1.1766 | 0.17405 | -0.043296 | -0.045396 | 0.0010843 | -0.0011171 | -0.00024151 | 0.00018476 | 26.109 | 1.6622 | -0.44399 | 0.04975 | -0.073942 | 0.030989 | 0.00048312 | -0.0012118 | 0.00096865 | -0.00022679 | 53.3088 | 2.6836 | -1.0005 | 0.076031 | -0.12034 | 0.050295 | 0.00070384 | -0.0018194 | 0.0015544 | -0.00035172 | 3306.978 | 176.649 | 44.3409 | 2.384 | -0.45087 | -0.51926 | 0.018824 | 0.0014977 | 0.0057921 | -1.124e-05 | 27.364 | 0.5481 | 0.39243 | 0.037332 | -0.038679 | 0.012888 | 6.5746e-05 | -0.00040591 | 0.00028028 | -6.3493e-05
KS1NV0410NDCC | R1234ze(E) | 3600 | 60 | 10 |  | 0 |  | 209.897 | 11.2114 | 1.4008 | 0.2072 | -0.051543 | -0.054042 | 0.0012909 | -0.0013299 | -0.00028751 | 0.00021995 | 32.5163 | 2.0702 | -0.55294 | 0.061959 | -0.092088 | 0.038594 | 0.00060169 | -0.0015092 | 0.0012064 | -0.00028244 | 65.1026 | 3.5469 | -1.3875 | 0.099506 | -0.15928 | 0.066535 | 0.00091279 | -0.0023733 | 0.0020523 | -0.00046156 | 3928.2371 | 206.0075 | 53.1117 | 2.8522 | -0.36979 | -0.62543 | 0.021781 | 0.0016397 | 0.0053895 | 5.8331e-05 | 28.1051 | 0.53162 | 0.40534 | 0.038961 | -0.040078 | 0.013238 | 6.9713e-05 | -0.00042209 | 0.00028958 | -6.5981e-05
KS1NV0410NDCC | R1234ze(E) | 4200 | 70 | 10 |  | 0 |  | 242.8755 | 12.973 | 1.6209 | 0.23975 | -0.059641 | -0.062533 | 0.0014937 | -0.0015389 | -0.00033268 | 0.00025451 | 39.3517 | 2.5054 | -0.66918 | 0.074983 | -0.11145 | 0.046708 | 0.00072817 | -0.0018264 | 0.00146 | -0.00034182 | 78.6558 | 4.5567 | -1.8617 | 0.12664 | -0.2049 | 0.085554 | 0.0011514 | -0.0030109 | 0.002634 | -0.00058895 | 4608.4653 | 227.8254 | 56.6357 | 3.3545 | -0.003751 | -0.62182 | 0.02407 | 0.00096398 | 0.0022537 | -0.00056014 | 28.8751 | 0.51447 | 0.4188 | 0.040653 | -0.041528 | 0.0136 | 7.4004e-05 | -0.00043903 | 0.00029915 | -6.8504e-05

## Condizioni selezionate, velocit
www.danfoss.com
Coolselector®2 | Versione 5.6.13 ¦ 133 | Coolselector@Danfoss.com
KS1NV0410NDCC, R1234ze(E)
Polinominali alla condizione selezionata
Nota: i coefficienti polinominali e le condizioni (surriscaldamento, RGT e sottoraffreddamento) sono nell'unità di misura selezionata
Surriscaldamento 10,0 K
Sottoraffreddamento 0,0 K
Te Temperatura di evaporazione [°C]
Tc Temperatura di condensazione [°C]
S Velocità del compressore [rps]
Polinominale infunzione di Te, Tc ed S:
Y = C0 + C1*Te + C2*Tc + C3*Te^2 + C4*Tc^2 + C5*Te*Tc*S^2 + C6*Te^2*Tc*S^2 + C7*Te*Tc^2*S^2 +
C8*Te*Tc*S + C9*Te^2*Tc*S + C10*Te*Tc^2*S + C11*Te*Tc + C12*Te^2*Tc + C13*Te*Tc^2 + C14*Te^3 +
C15*Tc^3 + C16*S + C17*Te*S + C18*Tc*S + C19*Te^2*S + C20*Tc^2*S + C21*Te^3*S + C22*Tc^3*S +
C23*S^2 + C24*Te*S^2 + C25*Tc*S^2 + C26*Te^2*S^2 + C27*Tc^2*S^2 + C28*Te^3*S^2 + C29*Tc^3*S^2
Polinominale alla condizioni selezionata inclusa la velocità del compressore
| Q [kW] | P [kW] | I [A] | M [kg/h] | T_disc [°C]
C0 | -3.3643 | 4.2372 | 23.2729 | -95.4289 | 29.6652
C1 | -0.095823 | -0.071249 | -0.12103 | -8.8078 | 0.46401
C2 | -0.038272 | -0.16287 | -0.46383 | 0.16778 | 0.42109
C3 | -0.0036811 | 0.0053088 | 0.011045 | -0.0048888 | 0.041931
C4 | 0.0010849 | 0.006125 | 0.014136 | -0.011533 | 0.014151
C5 | -2.733e-06 | 2.0023e-06 | -9.7376e-06 | 0.00024481 | -1.9061e-06
C6 | 2.2743e-08 | -1.1299e-07 | -3.7123e-07 | -4.1283e-07 | -3.2205e-08
C7 | 3.9215e-08 | 3.691e-09 | 1.7702e-07 | -2.2731e-06 | 9.7309e-09
C8 | -0.00066031 | -0.0016415 | -0.0020169 | -0.024715 | 0.00013623
C9 | -2.3894e-05 | -1.626e-05 | -1.3099e-05 | 4.976e-05 | 2.3675e-06
C10 | -7.7134e-06 | 1.9308e-05 | 2.2157e-05 | 0.00026347 | -6.4558e-07
C11 | -0.0033567 | 0.0022237 | 0.0031101 | 0.21179 | -0.041372
C12 | 2.4076e-05 | -0.00013447 | -0.00026881 | -0.00064389 | -0.00045034
C13 | 4.6629e-05 | 6.2833e-06 | 2.7668e-05 | -0.001949 | 0.00029349
C14 | -1.7456e-05 | 4.4076e-05 | 7.7256e-05 | -0.0016563 | 7.716e-05
C15 | -4.2537e-06 | -4.3692e-05 | -9.5764e-05 | 0.00018671 | -7.2358e-05
C16 | 3.7443 | 0.25751 | 0.076558 | 73.0687 | -0.12995
C17 | 0.19459 | 0.038216 | 0.048522 | 4.1403 | 0.0045184
C18 | 0.025659 | 0.0017714 | 0.018742 | 0.82769 | -0.00087717
C19 | 0.0037156 | 0.00067938 | 0.0005353 | 0.049014 | -0.00024262
C20 | -0.00097092 | 0.00023711 | -0.00013076 | -0.0087577 | -7.9042e-05
C21 | 2.2787e-05 | 7.1412e-06 | 7.1825e-06 | 0.00049197 | -5.9551e-07
C22 | 3.9295e-06 | -1.8209e-06 | 4.5623e-07 | -1.7719e-05 | 5.478e-07
C23 | -0.0032262 | 0.0038868 | 0.010933 | -0.094562 | 0.0018653
C24 | -9.4721e-05 | -6.283e-05 | 0.00016642 | -0.0092938 | -5.5684e-05
C25 | -2.4675e-05 | -0.00015989 | -0.00061048 | 0.00061082 | 5.0357e-07
C26 | -3.3964e-06 | 4.503e-06 | 1.5858e-05 | -1.2088e-05 | 3.2324e-06
C27 | 7.9535e-07 | 5.5583e-06 | 1.7678e-05 | -2.0039e-05 | 1.2523e-06
C28 | -1.5812e-08 | 3.4778e-08 | 1.1046e-07 | -1.6473e-06 | 7.7512e-09
C29 | -2.7028e-09 | -3.921e-08 | -1.1539e-07 | 2.3871e-07 | -8.5784e-09