## Condizioni standard
www.danfoss.com
Coolselector®2 | Versione 5.6.13 ¦ 133 | Coolselector@Danfoss.com
Polinominali alle condizioni standard
Nota: i coefficienti polinominali e le condizioni (surriscaldamento, RGT e sottoraffreddamento) sono in unità SI
Dati prestazionali del compressore secondo EN12900/ARI540
Te Temperatura di evaporazione [°C]
Tc Temperatura di condensazione [°C]
Polinominale in funzione di Te e Tc:
Y = C0 + C1*Te + C2*Tc + C3*Te^2 + C4*Te*Tc + C5*Tc^2 + C6*Te^3 + C7*Tc*Te^2 + C8*Te*Tc^2 + C9*Tc^3
[8 empty] | Q [W] | [9 empty] | P [W] | [9 empty] | I [A] | [9 empty] | T_disc [°C]
Compressor | Refrigerant | Speed [rpm] | Frequency [Hz] | Superheat [K] | RGT [°C] | Subcooling [K] | Poly. version | C0 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C0 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C0 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C0 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9
KS1RV0410NDCC | R134a | 1200 | 20 | 10 |  | 0 |  | 130659.109 | 5202.4459 | -1104.219 | 82.2799 | -33.6237 | -1.4598 | 0.49579 | -0.51263 | -0.052358 | 0.0058536 | 11978.2429 | 456.0683 | -20.3132 | 15.369 | -17.8065 | 8.4078 | 0.16521 | -0.34518 | 0.24142 | -0.038357 | 29.7049 | 0.62383 | -0.060641 | 0.020554 | -0.024868 | 0.011327 | 0.00021926 | -0.00045992 | 0.00033837 | -4.7908e-05 | 29.8671 | 0.57262 | 0.41195 | 0.0056361 | -0.022343 | 0.011819 | -0.00069916 | 0.00076753 | -0.00022607 | 3.6757e-06
KS1RV0410NDCC | R134a | 1800 | 30 | 10 |  | 0 |  | 205638.5127 | 8187.8964 | -1737.8808 | 129.4966 | -52.9188 | -2.2976 | 0.78031 | -0.80681 | -0.082405 | 0.0092126 | 18298.0148 | 696.6919 | -31.0306 | 23.4777 | -27.2013 | 12.8439 | 0.25238 | -0.5273 | 0.3688 | -0.058595 | 38.4697 | 1.0104 | -0.12167 | 0.032958 | -0.040645 | 0.018223 | 0.00035034 | -0.00073621 | 0.00055388 | -7.4344e-05 | 29.3579 | 0.57978 | 0.40293 | 0.0054246 | -0.021932 | 0.011726 | -0.00068138 | 0.00074534 | -0.00021664 | 2.2979e-06
KS1RV0410NDCC | R134a | 2400 | 40 | 10 |  | 0 |  | 287051.1493 | 11429.4985 | -2425.9108 | 180.7645 | -73.8695 | -3.2072 | 1.0892 | -1.1262 | -0.11503 | 0.01286 | 24838.2203 | 945.7085 | -42.1217 | 31.8693 | -36.9238 | 17.4346 | 0.34259 | -0.71578 | 0.50062 | -0.079538 | 48.0276 | 1.4523 | -0.20596 | 0.046929 | -0.058905 | 0.026027 | 0.00049719 | -0.0010466 | 0.0008038 | -0.00010254 | 28.8936 | 0.58642 | 0.39472 | 0.0052431 | -0.021568 | 0.011643 | -0.00066491 | 0.00072474 | -0.0002079 | 1.0383e-06
KS1RV0410NDCC | R134a | 3000 | 50 | 10 |  | 0 |  | 374897.0187 | 14927.2522 | -3168.309 | 236.0837 | -96.4756 | -4.1887 | 1.4226 | -1.4709 | -0.15023 | 0.016795 | 31598.8595 | 1203.118 | -53.5867 | 40.5437 | -46.974 | 22.1801 | 0.43584 | -0.9106 | 0.63688 | -0.10119 | 58.4285 | 1.9538 | -0.31567 | 0.062583 | -0.079845 | 0.03481 | 0.00066096 | -0.0013936 | 0.0010909 | -0.0001326 | 28.4684 | 0.59259 | 0.38721 | 0.0050866 | -0.021244 | 0.011568 | -0.0006496 | 0.00070557 | -0.00019978 | -1.1581e-07
KS1RV0410NDCC | R134a | 3600 | 60 | 10 |  | 0 |  | 449876.4225 | 17912.7026 | -3801.9707 | 283.3004 | -115.7708 | -5.0264 | 1.7071 | -1.7651 | -0.18028 | 0.020155 | 39553.0761 | 1505.9726 | -67.0758 | 50.7495 | -58.7985 | 27.7634 | 0.54555 | -1.1398 | 0.79719 | -0.12666 | 71.3438 | 2.6019 | -0.47414 | 0.082579 | -0.10717 | 0.046075 | 0.00086923 | -0.0018359 | 0.0014661 | -0.00016913 | 29.157 | 0.58264 | 0.39937 | 0.0053448 | -0.021773 | 0.01169 | -0.00067429 | 0.00073647 | -0.00021287 | 1.7532e-06
KS1RV0410NDCC | R134a | 4200 | 70 | 10 |  | 0 |  | 524855.8262 | 20898.1531 | -4435.6325 | 330.5171 | -135.0659 | -5.8642 | 1.9916 | -2.0592 | -0.21032 | 0.023514 | 50398.8664 | 1918.9231 | -85.4686 | 64.6654 | -74.9216 | 35.3763 | 0.69514 | -1.4524 | 1.0158 | -0.16139 | 90.1354 | 3.587 | -0.74142 | 0.11259 | -0.14911 | 0.063055 | 0.0011804 | -0.0024983 | 0.002043 | -0.00022099 | 30.6877 | 0.56135 | 0.4265 | 0.0060034 | -0.02303 | 0.011973 | -0.00072718 | 0.00080239 | -0.00024091 | 5.8807e-06

## Condizioni selezionate
www.danfoss.com
Coolselector®2 | Versione 5.6.13 ¦ 133 | Coolselector@Danfoss.com
Polinominali alla condizione selezionata
Nota: i coefficienti polinominali e le condizioni (surriscaldamento, RGT e sottoraffreddamento) sono nell'unità di misura selezionata
Dati prestazionali del compressore secondo EN12900/ARI540
Te Temperatura di evaporazione [°C]
Tc Temperatura di condensazione [°C]
Polinominale in funzione di Te e Tc:
Y = C0 + C1*Te + C2*Tc + C3*Te^2 + C4*Te*Tc + C5*Tc^2 + C6*Te^3 + C7*Tc*Te^2 + C8*Te*Tc^2 + C9*Tc^3
[8 empty] | Q [kW] | [9 empty] | P [kW] | [9 empty] | I [A] | [9 empty] | M [kg/h] | [9 empty] | T_disc [°C]
Compressor | Refrigerant | Speed [rpm] | Frequency [Hz] | Superheat [K] | RGT [°C] | Subcooling [K] | Poly. version | C0 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C0 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C0 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C0 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C0 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9
KS1RV0410NDCC | R134a | 1200 | 20 | 10 |  | 0 |  | 130.6591 | 5.2024 | -1.1042 | 0.08228 | -0.033624 | -0.0014598 | 0.00049579 | -0.00051263 | -5.2358e-05 | 5.8536e-06 | 11.9782 | 0.45607 | -0.020313 | 0.015369 | -0.017807 | 0.0084078 | 0.00016521 | -0.00034518 | 0.00024142 | -3.8357e-05 | 29.7049 | 0.62383 | -0.060641 | 0.020554 | -0.024868 | 0.011327 | 0.00021926 | -0.00045992 | 0.00033837 | -4.7908e-05 | 2263.0999 | 82.5123 | -4.2538 | 1.154 | -0.01855 | -0.030566 | 0.0080201 | -0.00036945 | -0.00010093 | -0.00033459 | 29.8671 | 0.57262 | 0.41195 | 0.0056361 | -0.022343 | 0.011819 | -0.00069916 | 0.00076753 | -0.00022607 | 3.6757e-06
KS1RV0410NDCC | R134a | 1800 | 30 | 10 |  | 0 |  | 205.6385 | 8.1879 | -1.7379 | 0.1295 | -0.052919 | -0.0022976 | 0.00078031 | -0.00080681 | -8.2405e-05 | 9.2126e-06 | 18.298 | 0.69669 | -0.031031 | 0.023478 | -0.027201 | 0.012844 | 0.00025238 | -0.0005273 | 0.0003688 | -5.8595e-05 | 38.4697 | 1.0104 | -0.12167 | 0.032958 | -0.040645 | 0.018223 | 0.00035034 | -0.00073621 | 0.00055388 | -7.4344e-05 | 3561.7914 | 129.8625 | -6.6949 | 1.8163 | -0.029195 | -0.048107 | 0.012622 | -0.00058146 | -0.00015885 | -0.0005266 | 29.3579 | 0.57978 | 0.40293 | 0.0054246 | -0.021932 | 0.011726 | -0.00068138 | 0.00074534 | -0.00021664 | 2.2979e-06
KS1RV0410NDCC | R134a | 2400 | 40 | 10 |  | 0 |  | 287.0511 | 11.4295 | -2.4259 | 0.18076 | -0.073869 | -0.0032072 | 0.0010892 | -0.0011262 | -0.00011503 | 1.286e-05 | 24.8382 | 0.94571 | -0.042122 | 0.031869 | -0.036924 | 0.017435 | 0.00034259 | -0.00071578 | 0.00050062 | -7.9538e-05 | 48.0276 | 1.4523 | -0.20596 | 0.046929 | -0.058905 | 0.026027 | 0.00049719 | -0.0010466 | 0.0008038 | -0.00010254 | 4971.9107 | 181.2753 | -9.3455 | 2.5353 | -0.040753 | -0.067152 | 0.01762 | -0.00081166 | -0.00022174 | -0.00073508 | 28.8936 | 0.58642 | 0.39472 | 0.0052431 | -0.021568 | 0.011643 | -0.00066491 | 0.00072474 | -0.0002079 | 1.0383e-06
KS1RV0410NDCC | R134a | 3000 | 50 | 10 |  | 0 |  | 374.897 | 14.9273 | -3.1683 | 0.23608 | -0.096476 | -0.0041887 | 0.0014226 | -0.0014709 | -0.00015023 | 1.6795e-05 | 31.5989 | 1.2031 | -0.053587 | 0.040544 | -0.046974 | 0.02218 | 0.00043584 | -0.0009106 | 0.00063688 | -0.00010119 | 58.4285 | 1.9538 | -0.31567 | 0.062583 | -0.079845 | 0.03481 | 0.00066096 | -0.0013936 | 0.0010909 | -0.0001326 | 6493.4577 | 236.7507 | -12.2055 | 3.3112 | -0.053225 | -0.087703 | 0.023012 | -0.0010601 | -0.0002896 | -0.00096003 | 28.4684 | 0.59259 | 0.38721 | 0.0050866 | -0.021244 | 0.011568 | -0.0006496 | 0.00070557 | -0.00019978 | -1.1581e-07
KS1RV0410NDCC | R134a | 3600 | 60 | 10 |  | 0 |  | 449.8764 | 17.9127 | -3.802 | 0.2833 | -0.11577 | -0.0050264 | 0.0017071 | -0.0017651 | -0.00018028 | 2.0155e-05 | 39.5531 | 1.506 | -0.067076 | 0.05075 | -0.058799 | 0.027763 | 0.00054555 | -0.0011398 | 0.00079719 | -0.00012666 | 71.3438 | 2.6019 | -0.47414 | 0.082579 | -0.10717 | 0.046075 | 0.00086923 | -0.0018359 | 0.0014661 | -0.00016913 | 7792.1492 | 284.1008 | -14.6465 | 3.9734 | -0.06387 | -0.10524 | 0.027614 | -0.0012721 | -0.00034752 | -0.001152 | 29.157 | 0.58264 | 0.39937 | 0.0053448 | -0.021773 | 0.01169 | -0.00067429 | 0.00073647 | -0.00021287 | 1.7532e-06
KS1RV0410NDCC | R134a | 4200 | 70 | 10 |  | 0 |  | 524.8558 | 20.8982 | -4.4356 | 0.33052 | -0.13507 | -0.0058642 | 0.0019916 | -0.0020592 | -0.00021032 | 2.3514e-05 | 50.3989 | 1.9189 | -0.085469 | 0.064665 | -0.074922 | 0.035376 | 0.00069514 | -0.0014524 | 0.0010158 | -0.00016139 | 90.1354 | 3.587 | -0.74142 | 0.11259 | -0.14911 | 0.063055 | 0.0011804 | -0.0024983 | 0.002043 | -0.00022099 | 9090.8408 | 331.451 | -17.0876 | 4.6357 | -0.074515 | -0.12278 | 0.032217 | -0.0014841 | -0.00040544 | -0.001344 | 30.6877 | 0.56135 | 0.4265 | 0.0060034 | -0.02303 | 0.011973 | -0.00072718 | 0.00080239 | -0.00024091 | 5.8807e-06

## Condizioni selezionate, velocit
www.danfoss.com
Coolselector®2 | Versione 5.6.13 ¦ 133 | Coolselector@Danfoss.com
KS1RV0410NDCC, R134a
Polinominali alla condizione selezionata
Nota: i coefficienti polinominali e le condizioni (surriscaldamento, RGT e sottoraffreddamento) sono nell'unità di misura selezionata
Surriscaldamento 10,0 K
Sottoraffreddamento 0,0 K
Te Temperatura di evaporazione [°C]
Tc Temperatura di condensazione [°C]
S Velocità del compressore [rps]
Polinominale infunzione di Te, Tc ed S:
Y = C0 + C1*Te + C2*Tc + C3*Te^2 + C4*Tc^2 + C5*Te*Tc*S^2 + C6*Te^2*Tc*S^2 + C7*Te*Tc^2*S^2 +
C8*Te*Tc*S + C9*Te^2*Tc*S + C10*Te*Tc^2*S + C11*Te*Tc + C12*Te^2*Tc + C13*Te*Tc^2 + C14*Te^3 +
C15*Tc^3 + C16*S + C17*Te*S + C18*Tc*S + C19*Te^2*S + C20*Tc^2*S + C21*Te^3*S + C22*Tc^3*S +
C23*S^2 + C24*Te*S^2 + C25*Tc*S^2 + C26*Te^2*S^2 + C27*Tc^2*S^2 + C28*Te^3*S^2 + C29*Tc^3*S^2
Polinominale alla condizioni selezionata inclusa la velocità del compressore
| Q [kW] | P [kW] | I [A] | M [kg/h] | T_disc [°C]
C0 | -38.0443 | 4.4445 | 22.8257 | -659.365 | 33.5855
C1 | -1.5148 | 0.16918 | 0.46989 | -24.0403 | 0.5197
C2 | 0.32129 | -0.0083373 | -0.14315 | 1.2684 | 0.47855
C3 | -0.023958 | 0.0056942 | 0.014093 | -0.33868 | 0.0071572
C4 | 0.0004309 | 0.0031299 | 0.0080148 | 0.0082211 | 0.012482
C5 | 1.1795e-06 | -7.5185e-06 | -2.9837e-05 | 6.8391e-07 | -2.1191e-06
C6 | 1.8005e-08 | -1.4564e-07 | -4.3897e-07 | 1.9528e-08 | 1.1551e-07
C7 | 1.8735e-09 | 1.0191e-07 | 4.1211e-07 | 3.2198e-09 | -4.9124e-08
C8 | -0.0021586 | -0.00043879 | 0.00028039 | -0.0013004 | 0.00018317
C9 | -3.2913e-05 | -8.5165e-06 | -3.0419e-08 | -3.6054e-05 | -1.0029e-05
C10 | -3.3648e-06 | 5.9519e-06 | -4.0986e-06 | -5.3335e-06 | 4.2648e-06
C11 | 0.0097856 | -0.0066075 | -0.020252 | 0.0058555 | -0.025315
C12 | 0.00014924 | -0.00012788 | -0.00031012 | 0.00016318 | 0.0009307
C13 | 1.5306e-05 | 8.9531e-05 | 0.00027906 | 2.4633e-05 | -0.00029547
C14 | -0.00014436 | 6.1181e-05 | 0.00014519 | -0.0023429 | -0.00082982
C15 | -1.7462e-06 | -1.4327e-05 | -2.2535e-05 | 0.0001019 | 1.3856e-05
C16 | 8.3892 | 0.29518 | 0.15331 | 145.3931 | -0.22881
C17 | 0.33403 | 0.011241 | -0.0039469 | 5.301 | 0.0032496
C18 | -0.070887 | -0.00046035 | 0.0082772 | -0.28012 | -0.0040899
C19 | 0.005283 | 0.00037917 | -1.7566e-05 | 0.07468 | -9.3815e-05
C20 | -9.4026e-05 | 0.00020668 | -2.9847e-05 | -0.001803 | -4.0958e-05
C21 | 3.1833e-05 | 4.0775e-06 | 2.2906e-07 | 0.00051661 | 8.0311e-06
C22 | 3.7794e-07 | -9.4049e-07 | -7.9345e-07 | -2.2538e-05 | -6.2499e-07
C23 | -0.0045932 | 0.0050575 | 0.01135 | -0.079618 | 0.00264
C24 | -0.0001829 | 0.00019254 | 0.0006817 | -0.0029029 | -3.7423e-05
C25 | 3.8693e-05 | -9.0135e-06 | -0.00023708 | 0.00015212 | 4.7167e-05
C26 | -2.8926e-06 | 6.4845e-06 | 2.0027e-05 | -4.0895e-05 | 1.0882e-06
C27 | 5.4508e-08 | 3.5555e-06 | 1.1474e-05 | 1.017e-06 | 4.7387e-07
C28 | -1.743e-08 | 6.969e-08 | 2.0463e-07 | -2.829e-07 | -9.2519e-08
C29 | -2.2863e-10 | -1.6247e-08 | -2.8638e-08 | 1.2133e-08 | 7.2045e-09