## Condizioni standard
www.danfoss.com
Coolselector®2 | Versione 5.6.13 ¦ 133 | Coolselector@Danfoss.com
Polinominali alle condizioni standard
Nota: i coefficienti polinominali e le condizioni (surriscaldamento, RGT e sottoraffreddamento) sono in unità SI
Dati prestazionali del compressore secondo EN12900/ARI540
Te Temperatura di evaporazione [°C]
Tc Temperatura di condensazione [°C]
Polinominale in funzione di Te e Tc:
Y = C0 + C1*Te + C2*Tc + C3*Te^2 + C4*Te*Tc + C5*Tc^2 + C6*Te^3 + C7*Tc*Te^2 + C8*Te*Tc^2 + C9*Tc^3
[8 empty] | Q [W] | [9 empty] | P [W] | [9 empty] | I [A] | [9 empty] | T_disc [°C]
Compressor | Refrigerant | Speed [rpm] | Frequency [Hz] | Superheat [K] | RGT [°C] | Subcooling [K] | Poly. version | C0 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C0 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C0 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C0 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9
KS2FH0410LD4C | R290 | 3000 | 50 | 10 |  | 0 |  | 412496.4235 | 13709.614 | -881.8404 | 175.6796 | -37.4799 | -59.4763 | 0.8153 | -0.7796 | -0.87403 | 0.32652 | 25785.4769 | -161.2003 | 1564.3739 | -3.577 | 17.1345 | -14.6134 | 0.089611 | 0.23838 | -0.12932 | 0.21214 | 55.9702 | -0.22404 | 2.2726 | -0.006284 | 0.022657 | -0.025307 | 0.00014357 | 0.00038582 | -0.00013963 | 0.00037466 | 21.4607 | -0.20478 | 1.25 | -0.014979 | 0.013276 | -0.01196 | -0.00054118 | 0.00086814 | -0.00043276 | 0.0001805

## Condizioni selezionate
www.danfoss.com
Coolselector®2 | Versione 5.6.13 ¦ 133 | Coolselector@Danfoss.com
Polinominali alla condizione selezionata
Nota: i coefficienti polinominali e le condizioni (surriscaldamento, RGT e sottoraffreddamento) sono nell'unità di misura selezionata
Dati prestazionali del compressore secondo EN12900/ARI540
Te Temperatura di evaporazione [°C]
Tc Temperatura di condensazione [°C]
Polinominale in funzione di Te e Tc:
Y = C0 + C1*Te + C2*Tc + C3*Te^2 + C4*Te*Tc + C5*Tc^2 + C6*Te^3 + C7*Tc*Te^2 + C8*Te*Tc^2 + C9*Tc^3
[8 empty] | Q [kW] | [9 empty] | P [kW] | [9 empty] | I [A] | [9 empty] | M [kg/h] | [9 empty] | T_disc [°C]
Compressor | Refrigerant | Speed [rpm] | Frequency [Hz] | Superheat [K] | RGT [°C] | Subcooling [K] | Poly. version | C0 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C0 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C0 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C0 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C0 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9
KS2FH0410LD4C | R290 | 3000 | 50 | 10 |  | 0 |  | 412.4964 | 13.7096 | -0.88184 | 0.17568 | -0.03748 | -0.059476 | 0.0008153 | -0.0007796 | -0.00087403 | 0.00032652 | 25.7855 | -0.1612 | 1.5644 | -0.003577 | 0.017135 | -0.014613 | 8.9611e-05 | 0.00023838 | -0.00012932 | 0.00021214 | 55.9702 | -0.22404 | 2.2726 | -0.006284 | 0.022657 | -0.025307 | 0.00014357 | 0.00038582 | -0.00013963 | 0.00037466 | 3707.9016 | 107.9956 | 22.4531 | 1.2016 | 0.7123 | -0.58595 | 0.0057725 | 0.0036729 | -0.0098526 | 0.002454 | 21.4607 | -0.20478 | 1.25 | -0.014979 | 0.013276 | -0.01196 | -0.00054118 | 0.00086814 | -0.00043276 | 0.0001805