## Condizioni standard
www.danfoss.com
Coolselector®2 | Versione 5.6.13 ¦ 133 | Coolselector@Danfoss.com
Polinominali alle condizioni standard
Nota: i coefficienti polinominali e le condizioni (surriscaldamento, RGT e sottoraffreddamento) sono in unità SI
Dati prestazionali del compressore secondo EN12900/ARI540
Te Temperatura di evaporazione [°C]
Tc Temperatura di condensazione [°C]
Polinominale in funzione di Te e Tc:
Y = C0 + C1*Te + C2*Tc + C3*Te^2 + C4*Te*Tc + C5*Tc^2 + C6*Te^3 + C7*Tc*Te^2 + C8*Te*Tc^2 + C9*Tc^3
[8 empty] | Q [W] | [9 empty] | P [W] | [9 empty] | I [A] | [9 empty] | T_disc [°C]
Compressor | Refrigerant | Speed [rpm] | Frequency [Hz] | Superheat [K] | RGT [°C] | Subcooling [K] | Poly. version | C0 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C0 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C0 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C0 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9
KS2FH0480PD4C | R290 | 3000 | 50 | 10 |  | 0 |  | 489107.7872 | 15928.8917 | -2914.19 | 192.9581 | -82.6461 | -23.3235 | 0.87075 | -0.86525 | -0.36055 | 0.088202 | 41719.6904 | -276.9818 | 725.6877 | -5.8164 | 24.2981 | 12.6081 | 0.075927 | 0.3022 | -0.2027 | 0.0026733 | 86.9844 | -0.38902 | 0.98102 | -0.0092384 | 0.032557 | 0.015182 | 0.00012225 | 0.00046547 | -0.00024325 | 5.8769e-05 | 27.1482 | -0.3601 | 0.77323 | -0.018083 | 0.021202 | 0.002012 | -0.00056326 | 0.00095563 | -0.00053836 | 5.5777e-05

## Condizioni selezionate
www.danfoss.com
Coolselector®2 | Versione 5.6.13 ¦ 133 | Coolselector@Danfoss.com
Polinominali alla condizione selezionata
Nota: i coefficienti polinominali e le condizioni (surriscaldamento, RGT e sottoraffreddamento) sono nell'unità di misura selezionata
Dati prestazionali del compressore secondo EN12900/ARI540
Te Temperatura di evaporazione [°C]
Tc Temperatura di condensazione [°C]
Polinominale in funzione di Te e Tc:
Y = C0 + C1*Te + C2*Tc + C3*Te^2 + C4*Te*Tc + C5*Tc^2 + C6*Te^3 + C7*Tc*Te^2 + C8*Te*Tc^2 + C9*Tc^3
[8 empty] | Q [kW] | [9 empty] | P [kW] | [9 empty] | I [A] | [9 empty] | M [kg/h] | [9 empty] | T_disc [°C]
Compressor | Refrigerant | Speed [rpm] | Frequency [Hz] | Superheat [K] | RGT [°C] | Subcooling [K] | Poly. version | C0 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C0 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C0 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C0 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C0 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9
KS2FH0480PD4C | R290 | 3000 | 50 | 10 |  | 0 |  | 489.1078 | 15.9289 | -2.9142 | 0.19296 | -0.082646 | -0.023324 | 0.00087075 | -0.00086525 | -0.00036055 | 8.8202e-05 | 41.7197 | -0.27698 | 0.72569 | -0.0058164 | 0.024298 | 0.012608 | 7.5927e-05 | 0.0003022 | -0.0002027 | 2.6733e-06 | 86.9844 | -0.38902 | 0.98102 | -0.0092384 | 0.032557 | 0.015182 | 0.00012225 | 0.00046547 | -0.00024325 | 5.8769e-05 | 4490.2175 | 130.9922 | 1.6341 | 1.3474 | 0.14666 | -0.15039 | 0.0061631 | 0.003061 | -0.0016176 | -0.00017091 | 27.1482 | -0.3601 | 0.77323 | -0.018083 | 0.021202 | 0.002012 | -0.00056326 | 0.00095563 | -0.00053836 | 5.5777e-05