## Condizioni standard
www.danfoss.com
Coolselector®2 | Versione 5.6.13 ¦ 133 | Coolselector@Danfoss.com
Polinominali alle condizioni standard
Nota: i coefficienti polinominali e le condizioni (surriscaldamento, RGT e sottoraffreddamento) sono in unità SI
Dati prestazionali del compressore secondo EN12900/ARI540
Te Temperatura di evaporazione [°C]
Tc Temperatura di condensazione [°C]
Polinominale in funzione di Te e Tc:
Y = C0 + C1*Te + C2*Tc + C3*Te^2 + C4*Te*Tc + C5*Tc^2 + C6*Te^3 + C7*Tc*Te^2 + C8*Te*Tc^2 + C9*Tc^3
[8 empty] | Q [W] | [9 empty] | P [W] | [9 empty] | I [A] | [9 empty] | T_disc [°C]
Compressor | Refrigerant | Speed [rpm] | Frequency [Hz] | Superheat [K] | RGT [°C] | Subcooling [K] | Poly. version | C0 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C0 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C0 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C0 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9
KS2NH0410LD4C | R1234ze(E) | 3000 | 50 | 10 |  | 0 |  | 191187.0127 | 9682.505 | 460.616 | 185.5857 | 0.27284 | -23.6496 | 1.9482 | -1.1362 | -0.8643 | 0.0014052 | 18180.4658 | 113.3675 | 403.0942 | -30.0402 | 10.8715 | 7.2827 | -0.11635 | 0.46188 | 0.0083584 | -0.0075092 | 48.823 | 0.15195 | 0.50308 | -0.039525 | 0.012557 | 0.0091402 | -0.00017552 | 0.00061527 | 6.2311e-05 | 8.9214e-06 | 0.58504 | -0.78056 | 2.3629 | -0.0054418 | 0.034783 | -0.035076 | -0.00059857 | 0.0007184 | -0.00062405 | 0.00031139

## Condizioni selezionate
www.danfoss.com
Coolselector®2 | Versione 5.6.13 ¦ 133 | Coolselector@Danfoss.com
Polinominali alla condizione selezionata
Nota: i coefficienti polinominali e le condizioni (surriscaldamento, RGT e sottoraffreddamento) sono nell'unità di misura selezionata
Dati prestazionali del compressore secondo EN12900/ARI540
Te Temperatura di evaporazione [°C]
Tc Temperatura di condensazione [°C]
Polinominale in funzione di Te e Tc:
Y = C0 + C1*Te + C2*Tc + C3*Te^2 + C4*Te*Tc + C5*Tc^2 + C6*Te^3 + C7*Tc*Te^2 + C8*Te*Tc^2 + C9*Tc^3
[8 empty] | Q [kW] | [9 empty] | P [kW] | [9 empty] | I [A] | [9 empty] | M [kg/h] | [9 empty] | T_disc [°C]
Compressor | Refrigerant | Speed [rpm] | Frequency [Hz] | Superheat [K] | RGT [°C] | Subcooling [K] | Poly. version | C0 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C0 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C0 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C0 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C0 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9
KS2NH0410LD4C | R1234ze(E) | 3000 | 50 | 10 |  | 0 |  | 191.187 | 9.6825 | 0.46062 | 0.18559 | 0.00027284 | -0.02365 | 0.0019482 | -0.0011362 | -0.0008643 | 1.4052e-06 | 18.1805 | 0.11337 | 0.40309 | -0.03004 | 0.010871 | 0.0072827 | -0.00011635 | 0.00046188 | 8.3584e-06 | -7.5092e-06 | 48.823 | 0.15195 | 0.50308 | -0.039525 | 0.012557 | 0.0091402 | -0.00017552 | 0.00061527 | 6.2311e-05 | 8.9214e-06 | 5234.4804 | 172.3005 | -74.1634 | 2.0483 | 0.98416 | 2.1009 | 0.042996 | 0.010458 | -0.011645 | -0.017964 | 0.58504 | -0.78056 | 2.3629 | -0.0054418 | 0.034783 | -0.035076 | -0.00059857 | 0.0007184 | -0.00062405 | 0.00031139